西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市

勐养城镇污水集中处理建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕30号

景洪经济开发区投资有限公司：

你公司委托景洪市重点环保咨询有限公司编制的《景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2109-532801-04-05-573479）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇曼洪村北侧，新建污水处理厂一座，占地面积：33199.40m2。本次环评仅对近期处理规模4000m3/d进行批复。主要建设内容包括粗格栅及提升泵房、水解酸化池、旋流沉砂池、调节池、A/A/O生化池、二沉池、V型滤池、消毒及计量渠、污泥浓缩池、污水管网等主体工程，配套建设综合楼、加药间、危废暂存间等工程。总投资11000万元（含远期土建工程投资），其中环保投资3808.30万元，占项目总投资34.62%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实施工期污染防治措施。施工期沿用前期施工已设置的工地围挡、喷雾降尘设施，采取物料堆放覆盖、出入车辆清洗等施工扬尘管控措施。施工人员少量洗手及如厕废水依托周边公厕处理，施工场地周边已设置临时截排水沟，雨天地表径流经收集后经4个沉砂池沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，施工废水由2个临时沉淀池收集沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，施工期废水不外排勐养河。选择低噪声施工机械设备，加强机械设备的维护管理，合理安排施工时间。建筑垃圾清运至指定地点处置，生活垃圾清运至附近村寨垃圾集中堆放点堆放，由环卫部门清运处置。

- （二）落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生产废水、生活污水，其中生产废水包括化验室废水、冲洗废水、生物除臭滤池废水、污泥脱水滤液、栅渣滤液、精密过滤器反冲洗废水。化验室废水在化验室内经酸碱中和桶中和预处理，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池预处理，预处理后的废水会同其他生产废水经粗格栅后进入调节池，与勐养镇收集的生活污水一同处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过规范设置的排污口排入勐养河；设置2套在线监测系统，对污水处理厂进水口、总排放口水质进行在线监测。污水处理厂采用“粗格栅+提升泵站+旋流沉砂池+调节池+A/A/O生化池+二沉池+V型滤池+消毒池”组合工艺，为可行技术，污水经处理后可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（三）落实大气污染防治措施。项目设置1根15m高排气筒，排放污水处理过程产生的臭气，格栅池、旋流沉砂池、组合式生化沉淀池、高效沉淀池等加盖密闭，污泥脱水间为密闭式，各池体、污泥脱水间废气通过引风机抽排至1套生物滤池除臭装置处理，最终由排气筒排放处理后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放标准。脱水污泥、沉砂、栅渣禁止露天堆放，脱水后的污泥及时清运。采取措施后，厂界废气排放浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求。

（四）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。废矿物油、化验室及在线监测废液收集后分区暂存于危废暂存间，定期委托资质单位清运处置，危废暂存间按照《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设；污泥、污水管网清淤产生的淤泥、化粪池污泥脱水、干化至含水率小于60%后运至景洪市垃圾焚烧发电厂、景洪市绿色低碳循环发展经济产业园处置，栅渣、沉砂定期清运至环卫部门指定的垃圾收集点处置，废生物滤池滤料由厂家回收，废弃药剂包装外售废品收购站；生活垃圾、餐厨垃圾委托环卫部门清运处置。固体废物综合处置率达到100%。

（五）落实地下水和土壤污染防治措施。危险废物暂存间、污水处理区（包括中间提升泵房、细格栅、生化池、污泥池、污泥脱水间、废水管道等）为重点防渗区，危险废物暂存间按照《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求进行建设。加药间、污泥脱水间、在线监测站房和一般工业固废暂存间为一般防渗区。厂区内除绿化外的其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。

（六）落实噪声控制措施。运营期噪声主要来源于提升泵、污泥泵、搅拌机、风机等设备噪声，水泵、风机等产噪较大的设备设置于室内，并采取减振、消声措施，在泵房四周种植绿化隔离带。采取措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

（七）强化环境管理和环境风险防范。严格执行危险化学品日常监管要求，强化运营中的环境保护管理工作。消毒过程中，做好次氯酸钠使用管理；加强项目区甲烷、氨和硫化氢浓度检测工作；加强化验室盐酸、硫酸等化学试剂的使用管理，定期检查储存情况。合理设置2800m3废水收集池（分2格，每格容积1400m3），其中1格用于暂存事故状态下厂区内未处理达标的废水。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。

（九）你单位应与政府部门做好规划沟通，禁止在项目环境防护距离为污水处理单元边界外延50m环境防护距离范围内规划、新建居民区、学校、医院等对大气污染比较敏感的保护目标。

- （十）项目污水处理规模大于4000m3/d时(2029年至2030年)建设单位应根据尾水排放在线监测数据和勐养河水质监测结果重新设计排水方案，并按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》进行判定开展环境影响评价工作。

（十一）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目建成后，及时完成项目竣工环境保护验收。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年5月14日

| 抄送：景洪市自然资源局，景洪市住房和城乡建设局，景洪市水务局，勐养镇人民政府，云南省环境科学学会，景洪市重点环保咨询有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年5月14日 |